山东省

排污单位自行监测方案

企业名称： 山东万达热电有限公司

监测单位： 淄博圆通环境检测有限公司

备案日期： 2024 年 1 月 1 日

山东万达热电有限公司自行监测方案

根据《企业事业单位环境信息公开办法》、《国家重点监 控企业自行监测及信息公开办法（试行）》和《排污单位自行 监测技术指南》的规定，制定本企业自行监测方案。

# 一、 基本情况

| 企业名称 | 山东万达热电有限公司 | 行业类别 | 火力发电业 |
| --- | --- | --- | --- |
| 曾用名 | 万全热电 | 注册类型 |  |
| 组织机构代码 | 76665735-6 | 社会信用代码 | 91370521766657356E |
| 企业规模 | 小型 | 对应市平台自 动监控企业 | 万达热电 |
| 中心经度 | E 118°27'33" | 中心纬度 | N 37°26'26" |
| 企业注册地址 | 山东省东营垦利区胜坨镇永 莘路 68 号 | 邮编 | 257506 |
| 企业生产地址 | 山东省东营垦利区胜坨镇永 莘路 68 号 | 邮编 | 257506 |
| 法定代表人 | 郭新军 | 企业网址 |  |
| 企业类别 | 废气 | 所属集团 | 中电投 |
| 建成投产年月 |  | 管理级别 | 县(市、区属) |
| 许可证编号 | 91370521766657356E001P | 许可证发证日 期 | 2021-06-1 |
| 控制级别 | 废气:国控 省控市控其它 |
| 环保联系人 | 孙学智 | 联系电话 | 0546-2062966 |
| 传真 |  | 联系人手机 | 15005463567 |
| 电子邮箱 | wdrdaqb@163.com |  |  |
| 企业生产情况 | 山东万达热电有限公司位于万达高科技园内，由万达集团投资建设，成立于 2003 年，总投资 4.2 亿元，占地 162 亩，现有职工 228 人。一期工程规模为 3 台 75t/h 循环流化床锅炉配 2 台 12MW 抽凝式汽轮发电机组，2008 年建设二期 工程，新增 1 台 150t/h 煤粉炉配 1 台 12MW 背压式汽轮发电机组。供热能力达 300t/h,供热主管线 30 余千米，以万达热电为中心向东西两侧辐射。汽轮机组循 环水供暖能力可达到 100 万 m2，覆盖胜坨镇整个建成区及胜利石油管理局胜北社 区通明苑、胜苑小区。 山东万达热电有限公司自投产以来设备运行稳定，并严格执行国家相关的产业政 策，于 2007 年 5 月份投资 60 余万元安装烟气在线自动检测装置，2008 年 6 月份 投资 1800 余万元建设石灰石石膏法脱硫系统，随着国家排放指标的调整，公司 于 2012 年 12 月投资 2345 万元建设烟气脱硝项目，2013 年 6 月投资 2300 万元新 上一套脱硫系统，2014 年投资 1200 万元对 4 台锅炉电除尘进项改造。2016 年 |

|  | 6 月份投资 1300 万元新上湿式除尘器、脱硝设施，2017 年投资 800 万元实施超 低二期项目改造，2017 年 9 月 1 日施行超低排放。并率先在胜利油田开展“蒸汽 代油”工程，且依据“谁投资、谁受益、谁建设、谁管理”的“BO”模式。充分 利用热电公司热源替代周围油田集输站燃油锅炉 20 台（套），年可为国家节约 石油 3 万余吨。2011 年投资建设的低温循环水项目，可实现年节约标煤 1.8 万余 吨，减排 SO2900 吨，烟尘 400 吨，有效地推动了胜利油田与地方经济的安全健 康发展，真正实现了经济效益和社会效益双丰收。 公司在积极开拓外部市场的同时，更加注重企业本身的内部建设，始终坚持“安 全第一、预防为主、综合治理”的原则，把职工的技能培养作为工作重心。热电 公司连续四年（2006—2009 年）荣获东营市经贸委授予的全市电力工作先进单位、 2009 年通过安全生产标准化二级企业（发电）达标验收、2009 年度、2012 年度 山东省电力行业安全生产先进单位，2013 年度荣获山东省安监局授予《省级安全 文化建设示范企业》荣誉称号，2015 年通过安全生产标准化二级企业复审工作， 成为当地供热企业的排头兵。 山东万达热电有限公司联产工程是国家积极推广的项目工程，是加快胜坨镇小城 镇建设、节约能源、改善环境、实施集中供暖、提高当地人民生活质量的综合节 能配套项目工程。公司在以后发展中的同时，进一步加强企业环保建设，积极响 应国家碧水蓝天工程，不断增加环保投入，为地方环保事业贡献一份力量。 |
| --- | --- |
| 企业污染治理 情况 | 公司生产过程中产生主要污染物废水、废气和固体废物。 1、生产废水主要是脱硫废水和循环冷却水废水 脱硫废水和循环冷却水废水主要来自脱硫装置废水、机泵冷却水及循环冷却水， 最终排至污水处理场进行处理。 最终去向：山东万达污水处理厂 2、有组织废气主要为锅炉烟气和工艺废气 （1）热电锅炉废气 污染物种类：二氧化硫、氮氧化物、烟尘 排放标准：二氧化硫≤35mg/m3，氮氧化物≤50mg/ m3，烟尘≤10 m3 污染治理工艺：石灰石石膏法、低氮燃烧器+SNCR、电袋复合式+布袋除尘＋湿式 电除尘，目前，4 台锅炉完成超低改造（即利用现有脱硝、除尘技术，另新增 SNCR、湿式静电除尘器）。 最终去向：烟囱外排 |
| 备注 |  |

二、监测内容

废气自行监测内容表

| 监测项目 监测内容 | 排放口 | 监测点位 | 监测频次 | 执行排放标准 | 标准限值 | 监测方法 | 分析仪器 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 监 测 指 标 | 二氧化硫 | DA001 | DA001 | 自动监测 | 山东省火电厂大气污染 物排放标准(DB37-664- 2019) | 35 mg/Nm3 | 非分散红外吸 收法 | 岛津 NAS- 3080A |  |
|  | 氮氧化物 | DA001 | DA001 | 自动监测 | 山东省火电厂大气污染 物排放标准(DB37-664- 2019) | 50 mg/Nm3 | 非分散红外吸 收法 | 岛津 NAS- 3080A |  |
|  | 林格曼黑度 | DA001 | DA001 | 1 季度/次 | 山东省火电厂大气污染 物排放标准(DB37-664- 2019) | 1 mg/Nm3 | 林格曼烟气黑 度图法 | 测烟望远镜 | 手工监 测 |
|  | 烟尘 | DA001 | DA001 | 自动监测 | 山东省火电厂大气污染 物排放标准(DB37-664- 2019) | 5 mg/Nm3 | 非分散红外法 | 岛津 NAS- 3080A |  |
|  | 汞及其化合物 | DA001 | DA001 | 1 季度/次 | 山东省火电厂大气污染 物排放标准(DB37-664- 2019) | 0.03 mg/Nm3 | 冷原子吸收分 光光度法 | 冷原子吸收测 汞仪 | 手工监 测 |
|  | 二噁英 | DA001 | DA001 | 1 年/次 | 生活垃圾焚烧污染控制 标准 GB 18485- 2014(GB 18485-2014) | 0.1 TEQ ng/m3 | / | / | 手工监 测 |
|  | 一氧化碳 | DA001 | DA001 | 1 月/次 | 生活垃圾焚烧污染控制 标准(GB 18485-2014) | 100 mg/Nm3 | / | / | 手工监 测 |
|  | 氯化氢 | DA001 | DA001 | 1 月/次 | 生活垃圾焚烧污染控制 标准(GB 18485-2014) | 60 mg/Nm3 | 离子色谱法(暂 行) | / | 手工监 测 |
|  | 镉、铊及其化 合物（以Cd | DA001 | DA001 | 1 月/次 | 生活垃圾焚烧污染控制 标准(GB 18485-2014) | 0.1 mg/m3 | / | / | 手工监 测 |

|  | +Tl 计） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 锑，砷，铅， 铬，钴，铜， 锰，镍及其化 合物（以 Sb+As+Pb+Cr+C o+Cu+Mn+Ni 计） | DA001 | DA001 | 1 月/次 | 生活垃圾焚烧污染控制 标准(GB 18485-2014) | 1 mg/Nm3 | / | / | 手工监 测 |
|  | 二氧化硫 | DA002 | DA002 | 自动监测 | 山东省火电厂大气污染 物排放标准(DB37-664- 2019) | 35 mg/Nm3 | 紫外荧光法 | Model 200 |  |
|  | 氮氧化物 | DA002 | DA002 | 自动监测 | 山东省火电厂大气污染 物排放标准(DB37-664- 2019) | 50 mg/Nm3 | 化学发光法 | Model 200 |  |
|  | 烟尘 | DA002 | DA002 | 自动监测 | 山东省火电厂大气污染 物排放标准(DB37-664- 2019) | 5 mg/m3 | 前散射+微震荡 天平 | PM CEMS |  |
|  | 林格曼黑度 | DA002 | DA002 | 1 季度/次 | 山东省火电厂大气污染 物排放标准(DB37-664- 2019) | 1 mg/Nm3 | 林格曼烟气黑 度图法 | 测烟望远镜 | 手工监 测 |
|  | 汞及其化合物 | DA002 | DA002 | 1 季度/次 | 山东省火电厂大气污染 物排放标准(DB37-664- 2019) | 0.03 mg/Nm3 | 冷原子吸收分 光光度法 | 冷原子吸收测 汞仪 | 手工监 测 |
|  | 氨 | DA003 | DA003 | 1 半年/次 | 恶臭污染物排放标准 (GB14554-93) | 4.9 kg/h | 纳氏试剂分光 光度法 | / | 手工监 测 |
|  | 硫化氢 | DA003 | DA003 | 1 半年/次 | 恶臭污染物排放标准 (GB14554-93) | 0.33 kg/h | 气相色谱 | / | 手工监 测 |
|  | 臭气浓度 | DA003 | DA003 | 1 半年/次 | 恶臭污染物排放标准 (GB14554-93) | 2000(无量 纲) | / | / | 手工监 测 |
|  | 非甲烷总烃 | DA004 | DA004 | 1 半年/次 | 挥发性有机物排放标准 第 7 部分 其他行业(DB37/2801.7-2019) | 60 mg/Nm3 | 气相色谱法 | / | 手工监 测 |

| 污染物排放方式 及排放去向 | 排放方式：有组织排放 排放去向：大气 |
| --- | --- |
| 采样和样品保存方 法 | 采样方式为非连续采样，采样个数为3个。委托有资质的机构处理，并监督委托有资质的机构按照采样和样品保存方法参照相 关污染物排放标准及GB/T16157,HJ/T397等执行，废气自动监测参照HJ/T75,HJ/T76执行。 |
| 监测质量控制措施 | 废气终端在线监测，由第三方东营市阳光环保科技有限责任公司负责在线设施运营管理委托有资质的机构检测， |
| 监测结果 公开时限 | 24小时与烟气在线监测平台联网 |
| 备注 |  |

废水自行监测内容表

| 监测项目 监测内容 | 排放口 | 监测点位 | 监测频次 | 执行排放标准 | 标准限值 | 监测方法 | 分析仪器 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 监 测 指 标 | pH 值 | DW003 | 地下水排放口 | 1 半年/次 | /(/) | / | 玻璃电极法 | / | 手工监 测 |
|  | 氯化物 | DW003 | 地下水排放口 | 1 半年/次 | /(/) | / | 硝酸银滴定法 | / | 手工监 测 |
|  | 耗氧量（COD 法， 以 O2 计） | DW003 | 地下水排放口 | 1 半年/次 | /(/) | / | 酸性高猛酸钾 滴定法 | / | 手工监 测 |
|  | 氨氮 | DW003 | 地下水排放口 | 1 半年/次 | /(/) | / | 纳氏试剂分光 光度法 | / | 手工监 测 |
|  | 氟化物 | DW003 | 地下水排放口 | 1 半年/次 | /(/) | / | 离子选择电极 法 | / | 手工监 测 |
|  | 硝酸盐 | DW003 | 地下水排放口 | 1 半年/次 | /(/) | / | 紫外分光光度 法 | / | 手工监 测 |
|  | 亚硝酸盐 | DW003 | 地下水排放口 | 1 半年/次 | /(/) | / | 重氮偶合分光 光度法 | / | 手工监 测 |
|  | 硫酸盐 | DW003 | 地下水排放口 | 1 半年/次 | /(/) | / | 硫酸钡烧灼称 量法 | / | 手工监 测 |
|  | 溶解性总固体 | DW003 | 地下水排放口 | 1 半年/次 | /(/) | / | 称量法 | / | 手工监 测 |
|  | 总硬度 | DW003 | 地下水排放口 | 1 半年/次 | /(/) | / | 乙二胺四乙酸 二钠滴定法 | / | 手工监 测 |
|  | 六价铬 | DW003 | 地下水排放口 | 1 半年/次 | /(/) | / | 二苯碳酰二肼 分光光度法 | / | 手工监 测 |
|  | 砷 | DW003 | 地下水排放口 | 1 半年/次 | /(/) | / | 氢化物原子荧 光法 | / | 手工监 测 |

|  | 汞 | DW003 | 地下水排放口 | 1 半年/次 | /(/) | / | 原子荧光法 | / | 手工监 测 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 铅 | DW003 | 地下水排放口 | 1 半年/次 | /(/) | / | 原子吸收分光 光度法 | / | 手工监 测 |
|  | 镉 | DW003 | 地下水排放口 | 1 半年/次 | /(/) | / | 原子吸收分光 光度法 | / | 手工监 测 |
|  | 锰 | DW003 | 地下水排放口 | 1 半年/次 | /(/) | / | 原子吸收分光 光度法 | / | 手工监 测 |
|  | pH 值 | DW001 | 脱硫废水总排口 | 1 月/次 | 污水综合排放标准GB8978-1996 | 6.5-- 9.5(无量 纲) | 玻璃电极法 | 便携式 PH 计 | 手工监 测 |
|  | 硫化物 | DW001 | 脱硫废水总排口 | 1 月/次 | 污水综合排放标准GB8978-1996 | 1 mg/L | 亚甲基蓝分光 光度法 | - | 手工监 测 |
|  | 总汞 | DW001 | 脱硫废水总排口 | 1 月/次 | 污水综合排放标准GB8978-1996 | 0.005mg/L | 冷原子吸收分光光度法 | 原子吸收分光光度计 | 手工监测 |
|  | 总铅 | DW001 | 脱硫废水总排口 | 1 月/次 | 污水综合排放标准GB8978-1996 | 0.5 mg/L | 原子吸收分光 光度法 | 原子吸收分光 光度计 | 手工监 测 |
|  | 总砷 | DW001 | 脱硫废水总排口 | 1 月/次 | 污水综合排放标准GB8978-1996 | 0.3 mg/L | 二乙基二硫代 氨基甲酸银分 光光度法 | 原子吸收分光 光度仪 | 手工监 测 |
|  | 总镉 | DW001 | 脱硫废水总排口 | 1 月/次 | 污水综合排放标准GB8978-1996 | 0.05 mg/L | 原子吸收分光 光度法 | 原子吸收分光 光度计 | 手工监 测 |

| 污染物排放方式 及排放去向 | 排放方式：排放口 排放去向：万达化工污水处理厂 |
| --- | --- |
| 采样和样品保存方 法 | 采样方式为混合采样，采样个数为3个。委托有资质的机构处理，并监督委托有资质的机构废水手工采样方法的选择参照相关污 染物排放标准及 HJ/T 91、HJ/T 92、HJ 493、HJ 494、 HJ 495 等执行，根据监测指标的特点确定采样方法为混合采样方法， 单次监测采样频次按相关污染物排放标准和 HJ/T 91 执行。 |
| 监测质量控制措施 | 委托有资质的机构检测，排污单位从采样监督、分析监督、监测数据质量上进行监测质量控制。单位监督委托的机构按照排污 单位自行监测技术指南组织实施质量控制。 |
| 监测结果 公开时限 | 收到监测报告一周内将监测报告内容上传至企业网站进行公司，企业网站网址为：http://www.chinawanda.com/ |
| 备注 |  |

无组织自行监测内容表

| 监测项目 监测内容 | 监测点位 | 监测频次 | 执行排放标准 | 标准限值 | 监测方法 | 分析仪器 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 监 测 指 标 | 氨 | 氨罐区周边上风 向 1 | 1 季度/次 | 恶臭污染物排放标准 (GB14554-93) | 1.0 mg/m3 | 纳氏试剂分光 光度法 | 分光光度计 | 手工监测 |
|  | 氨 | 氨罐区周边下风 向 1 | 1 季度/次 | 恶臭污染物排放标准 (GB14554-93) | 1.0 mg/m3 | 纳氏试剂分光 光度法 | 分光光度计 | 手工监测 |
|  | 氨 | 氨罐区周边下风 向 2 | 1 季度/次 | 恶臭污染物排放标准 (GB14554-93) | 1.0 mg/m3 | 纳氏试剂分光 光度法 | 分光光度法 | 手工监测 |
|  | 氨 | 氨罐区周边下风 向 3 | 1 季度/次 | 恶臭污染物排放标准 (GB14554-93) | 1.0 mg/m3 | 纳氏试剂分光 光度法 | 分光光度法 | 手工监测 |
|  | 颗粒物 | 厂界上风向 1 | 1 季度/次 | 大气污染物综合排放标 准(GB16297-1996) | 1.0 mg/m3 | 重量法 | 电子天平 | 手工监测 |
|  | 非甲烷总烃 | 厂界上风向 1 | 1 季度/次 | 挥发性有机物排放标准 第七部分 其他行业 (DB37/2801.7-2019) | 2 mg/Nm3 | 气相色谱法 | 气相色谱 | 手工监测 |
|  | 硫化氢 | 厂界上风向 1 | 1 季度/次 | 恶臭污染物排放标准 (GB14554-93) | 0.06 mg/m3 | 气相色谱 | / | 手工监测 |
|  | 氨 | 厂界上风向 1 | 1 季度/次 | 恶臭污染物排放标准 (GB14554-93) | 1.5 mg/m3 | 纳氏试剂分光 光度法 | / | 手工监测 |
|  | 臭气浓度 | 厂界上风向 1 | 1 季度/次 | 恶臭污染物排放标准 (GB14554-93) | 20(无量纲) | / | / | 手工监测 |
|  | 颗粒物 | 厂界下风向 1 | 1 季度/次 | 大气污染物综合排放标 准(GB16297-1996) | 1.0 mg/m3 | 重量法 | 电子天平 | 手工监测 |
|  | 非甲烷总烃 | 厂界下风向 1 | 1 季度/次 | 挥发性有机物排放标准 第七部分 其他行业 (DB37/2801.7-2019) | 2 mg/Nm3 | 气相色谱法 | 气相色谱 | 手工监测 |
|  | 氨 | 厂界下风向 1 | 1 季度/次 | 恶臭污染物排放标准 (GB14554-93) | 1.5 mg/m3 | 纳氏试剂分光 光度法 | / | 手工监测 |
|  | 臭气浓度 | 厂界下风向 1 | 1 季度/次 | 恶臭污染物排放标准 (GB14554-93) | 20(无量纲) | / | / | 手工监测 |
|  | 硫化氢 | 厂界下风向 1 | 1 季度/次 | 恶臭污染物排放标准(GB14554-93) | 0.06mg/m3 | 气相色谱 | / | 手工监测 |
|  | 非甲烷总烃 | 厂界下风向 2 | 1 季度/次 | 挥发性有机物排放标准 第七部分 其他行业 (DB37/2801.7-2019) | 2 mg/Nm3 | 气相色谱法 | 气相色谱 | 手工监测 |
|  | 颗粒物 | 厂界下风向 2 | 1 季度/次 | 大气污染物综合排放标 准(GB16297-1996) | 1.0 mg/m3 | 重量法 | 电子天平 | 手工监测 |
|  | 氨 | 厂界下风向 2 | 1 季度/次 | 恶臭污染物排放标准 (GB14554-93) | 1.5 mg/m3 | 纳氏试剂分光 光度法 | / | 手工监测 |
|  | 硫化氢 | 厂界下风向 2 | 1 季度/次 | 恶臭污染物排放标准 (GB14554-93) | 0.06 mg/m3 | 气相色谱 | / | 手工监测 |
|  | 臭气浓度 | 厂界下风向 2 | 1 季度/次 | 恶臭污染物排放标准 (GB14554-93) | 20(无量纲) | / | / | 手工监测 |
|  | 颗粒物 | 厂界下风向 3 | 1 季度/次 | 大气污染物综合排放标 准(GB16297-1996) | 1.0 mg/m3 | 重量法 | 电子天平 | 手工监测 |
|  | 非甲烷总烃 | 厂界下风向 3 | 1 季度/次 | 挥发性有机物排放标准 第七部分 其他行业 (DB37/2801.7-2019) | 2 mg/Nm3 | 气相色谱法 | 气相色谱 | 手工监测 |

|  | 氨 | 厂界下风向 3 | 1 季度/次 | 恶臭污染物排放标准 (GB14554-93) | 1.5 mg/m3 | 纳氏试剂分光 光度法 | / | 手工监测 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 硫化氢 | 厂界下风向 3 | 1 季度/次 | 恶臭污染物排放标准 (GB14554-93) | 0.06 mg/m3 | 气相色谱 | / | 手工监测 |
|  | 臭气浓度 | 厂界下风向 3 | 1 季度/次 | 恶臭污染物排放标准 (GB14554-93) | 20(无量纲) | / | / | 手工监测 |
|  | 非甲烷总烃 | 储油罐周边上风 向 1 | 1 季度/次 | 大气污染物综合排放标 准(GB16297-1996) | 4.0 mg/m3 | 气相色谱法 | 气相色谱 | 手工监测 |
|  | 非甲烷总烃 | 储油罐周边下风 向 1 | 1 季度/次 | 大气污染物综合排放标 准(GB16297-1996) | 4 mg/m3 | 气相色谱法 | 气相色谱 | 手工监测 |
|  | 非甲烷总烃 | 储油罐周边下风 向 2 | 1 季度/次 | 大气污染物综合排放标 准(GB16297-1996) | 4 mg/m3 | 气相色谱法 | 气相色谱 | 手工监测 |
|  | 非甲烷总烃 | 储油罐周边下风 向 3 | 1 季度/次 | 大气污染物综合排放标 准(GB16297-1996) | 4 mg/m3 | 气相色谱法 | 气相色谱 | 手工监测 |
| 污染物排放方式及排放去向 | 排放方式:无组织排放 排放去向：大气 |
| 采样和样品保存方 法 | 采样方式为非连续采样，采样个数为3个。委托有资质的机构处理，并监督委托有资质的机构参照相关污染物排放标准及 HJ/T 55、HJ 733 执行 |
| 监测质量控制措施 | 委托有资质的机构检测，排污单位从采样监督、分析监督、监测数据质量上进行监测质量控制。单位监督委托的机构按照排 污单位自行监测技术指南组织实施质量控制。 |
| 监测结果公开时限 | 收到监测报告一周内将监测报告内容上传至企业网站进行公司，企业网站网址为：http://www.chinawanda.com/ |
| 备注 |  |

厂界噪声自行监测内容表

| 监测项目 监测内容 | 监测点位 | 监测频次 | 执行排放标准 | 标准限值 | 监测方法 | 分析仪器 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 监 测 指 标 | 工业企业厂界 环境噪声(夜间) | 南厂界 | 1 季度/次 | 工业企业厂界环境噪声 排放标准(GB 12348- 2008) | 55 dB | 等效连续 A 声 级计 | 多功能声级计 | 手工监测 |
|  | 工业企业厂界 环境噪声(昼间) | 南厂界 | 1 季度/次 | 工业企业厂界环境噪声 排放标准(GB 12348- 2008) | 65 dB | 等效连续 A | 多功能声级计 | 手工监测 |
|  | 工业企业厂界 环境噪声(夜间) | 西厂界 | 1 季度/次 | 工业企业厂界环境噪声 排放标准(GB 12348- 2008) | 55 dB | 等效连续 A 声 级计 | 多功能声级计 | 手工监测 |
|  | 工业企业厂界 环境噪声(昼间) | 西厂界 | 1 季度/次 | 工业企业厂界环境噪声 排放标准(GB 12348- 2008) | 65 dB | 等效连续 A | 多功能声级计 | 手工监测 |
|  | 工业企业厂界 环境噪声(夜间) | 北厂界 | 1 季度/次 | 工业企业厂界环境噪声 排放标准(GB 12348- 2008) | 55 dB | 等效连续 A 声 级计 | 多功能声级计 | 手工监测 |
|  | 工业企业厂界 环境噪声(昼间) | 北厂界 | 1 季度/次 | 工业企业厂界环境噪声 排放标准(GB 12348- 2008) | 65 dB | 等效连续 A | 多功能声级计 | 手工监测 |
|  | 工业企业厂界 环境噪声(夜间) | 东厂界 | 1 季度/次 | 工业企业厂界环境噪声 排放标准(GB 12348- 2008) | 55 dB | 等效连续 A 声 级计 | 多功能声级计 | 手工监测 |
|  | 工业企业厂界 环境噪声(昼间) | 东厂界 | 1 季度/次 | 工业企业厂界环境噪声 排放标准(GB 12348- 2008) | 65 dB | 等效连续 A | 多功能声级计 | 手工监测 |

| 污染物排放方式 及排放去向 | 排放方式:自然排放 排放去向：厂界外 |
| --- | --- |
| 采样和样品保存方 法 | 现场监测，监督委托单位实施。 |
| 监测质量控制措施 | 委托有资质的机构检测，排污单位从采样监督、分析监督、监测数据质量上进行监测质量控制。排污单位监督委托的机构按照 排污单位自行监测技术指南组织实施质量控制。 |
| 监测结果 公开时限 | 收到监测报告一周内将监测报告内容上传至企业网站进行公司，企业网站网址为：http://www.chinawanda.com/ |
| 备注 |  |

# 三、附件

图 1  监测点位示意图

企业可根据具体情况自行确定比例，标明工厂方位，四邻，标 明办公区域、主要生产车间（场所）及主要设备的位置，标明各种 污染治理设施的位置，标明排放口及其监测点位的编号及其名称。

图 2  单位平面图

图 3  生产厂区总平面布置图

（应包括主要工序、工房、设备位置关系，注明厂区雨水、污水收集和运输 走向等内容）

图 4  生产工艺流程图

（应包括主要生产设施（设备）、主要原燃料的流向、生产工艺流程等内容）

图 5  排污许可

| 排污许可证编号 | 文件地址(右键选择“在新标签页中打开”可以查看文件) |
| --- | --- |
| 91370521766657356E 001P | http://218.56.180.211:8420/zxjc//_data/2021/排污许可证 /20210112001904434_排污许可证.png |

图 6  环评批复文件

| 环评批复文号 | 文件地址(右键选择“在新标签页中打开”可以查看文件) |
| --- | --- |
| 鲁环审 【2010】233 号 | http://218.56.180.211:8420/zxjc//_data/2017/环评批复文件 /20171120160054909_鲁环审【2010】233号.pdf |
| 鲁环验 | http://218.56.180.211:8420/zxjc//_data/2017/环评批复文件 |
| 【2007】69 号 | /20171120160129868_鲁环验【2007】69号.pdf |
| 鲁环审 【2003】63 号 | http://218.56.180.211:8420/zxjc//_data/2017/环评批复文件 /20171120160105704_鲁环审【2003】63号.pdf |
| 鲁环验 【2012】84 号 | http://218.56.180.211:8420/zxjc//_data/2017/环评批复文件 /20171120160149041_鲁环验【2012】84号.pdf |